ANDRZEJ CZAPIEWSKI     87-100 TORUŃ   ul. KOŚCIUSZKI 6

tel:  695-502-768      e-mail: a.czpiewski4@wp.pl                           		        NIP: 879-025-07-11

FIRMA  HANDLOWO- USŁUGOWA

ANBUD

## -KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE                      NR KONTA: 93 2490 0005 0000 4530 9499 4776

-EKSPERTYZY,     WYCENY,       NADZÓR

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

ZADANIE:                       PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BYŁEJ KUCHNI DLA ZAPEWNIENIA FUNKCJI LECZNICZEJ POPRZEZ UTWORZENIE ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. M. KOPERNIKA W TORUNIU

LOKALIZACJA OBIEKTU:  	UL. BATOREGO 17/19

87-100 TORUŃ

DZ. NR 86/15, OBRĘB 11, J. EWID. 046301_1

ZAMAWIAJĄCY:                SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M KOPERNIKA W TORUNIU,
UL. BATOREGO 17/19                                                                                    87-100 TORUŃ

OPRACOWAŁ:		FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANBUD

ANDRZEJ CZAPIEWSKI

UL. KOŚCIUSZKI 6

87 – 100 TORUŃ

MAJ  2021r.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BYŁEJ KUCHNI DLA ZAPEWNIENIA FUNKCJI LECZNICZEJ POPRZEZ UTWORZENIE                                                                                                                              ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ   PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

CZĘŚĆ OPISOWA

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA………………………………………………………………………….…..3

2.ZAMAWIAJĄCY………………………………………………………………………………………………………………….3

3.3PODSTAWA OPRACOWANIA……………………………………………………………………………………………3

4.NAZWY I KODY GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT, KATEGORII ROBÓT………………………………………..3

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH………………………………………………………………………………………..5

6.ZAGOSPODAROWANIE TERENU………………………………………………………………………………………..6

7.OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU………………………………………………………………………..6

8.ZAŁOŻENIA  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE……………………………………………………………………….10

9.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZE:……………………………………………………………..11

10.WYTYCZNE OGÓLNE DLA BRANŻ…………………………………………………………………………………..12

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ………………………………………………………………….19

12.NIEZBĘDNE WYMAGANIA DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI PROJEKTOW……………………….…..20

13.WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH………..............................21

14.UWAGI KOŃCOWE…………………………………………………………………………………………………………22

15. SZACUNKOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI………………………………………………………………………….23

CZĘŚĆGRAFICZNA

- Rzut piwnic   – skan z projektu pierwotnego kuchni

- Rzut parteru – skan z projektu pierwotnego kuchni

- Rzut piętra    – skan z projektu pierwotnego kuchni

CZĘŚĆ OPISOWA

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy pomieszczeń byłej kuchni dla zapewnienia funkcji leczniczej poprzez utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zakres opracowania obejmuje:

-     Inwentaryzację architektoniczną budynku objętego opracowaniem,

- Koncepcję architektoniczną zakładającą utworzenie oddziału chorób      wewnętrznych oraz pracowni badań endoskopowych,

-     Wytycznymi dla infrastruktury technicznej.

Program funkcjonalno - użytkowy może być podstawą do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego  lub wykonania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- ZAMAWIAJĄCY

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- dokumentacja archiwalna,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymaga, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 marca 2019r.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 3 listopada 2020r.).

- NAZWY I KODY GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT, KATEGORII ROBÓT

Grupy, klasy, kategorie robót określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Grupy robót

• 	71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

• 	71300000-1 Usługi inżynieryjne

• 	71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

• 	71500000-3 Usługi związane z budownictwem

Klasy robót

• 	71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

• 	71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

• 	71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

• 	71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

• 	71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

• 	71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

• 	71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

• 	71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

• 	71510000-6 Usługi badania terenu

• 	71530000-2 Doradcze usługi budowlane

• 	71540000-5 Usługi zarządzania budową

Kategorie robót

• 	71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

• 	71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

• 	71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

- 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

• 	71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

• 	71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy

• 	71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

• 	71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

• 	71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

• 	71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

• 	71315000-9 Usługi budowlane

• 	71316000-6 Telekomunikacyjne usługi doradcze

• 	71317000-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

• 	71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

• 	71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

• 	71325000-2 Usługi projektowania fundamentów

• 	71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

• 	71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

• 	71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

• 	71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne

• 	71354000-4 Usługi sporządzania map

• 	71355000-1 Usługi pomiarowe

• 	71356000-8 Usługi techniczne

• 	71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

• 	71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

Powyżej podano jedynie główne kody kategorii robót, bez uszczegóławiania każdej kategorii. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty objęte w/w klasami i kategoriami robót, wraz z dalszym uszczegółowieniem systematyki klas robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

- Likwidacja obecnego układu pomieszczeń na parterze zajmowanego przez kuchnię  wyłączoną z użytku poprzez demontaż urządzeń i instalacji związanych z funkcją gastronomiczną w tym demontaż dźwigów towarowych oraz rozbiórkę ścian działowych i schodów wewnętrznych.

- Demontaż pionów wentylacji grawitacyjnej dedykowanych pomieszczeniom piwnicy oraz ich odbudowa w lokalizacji dostosowanej do nowego układu pomieszczeń kondygnacji naziemnych.

- Demontaż instalacji wentylacji mechanicznej na parterze oraz dostosowanie (przebudowa) instalacji wentylacji mechanicznej dla kondygnacji piwnicy (zmywalnie, pom. cateringu, magazyny, biura), w związku z rozbudową budynku.

- Rozbiórka rampy towarowej od strony północne budynku.

- Demontaż stolarki drzwiowej i zmiana lokalizacji otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych wzdłuż granic zakresu opracowania (wejścia do budynku oraz przejścia do kolejnych oddziałów szpitalnych).

- Rozbudowa kondygnacji 1 piętra o nowe pomieszczenia przeznaczone na oddział wewnętrzny.

- Budowę zewnętrznej klatki schodowej dla celów ewakuacji z pierwszego piętra, lub inne rozwiązanie komunikacji spełniające wymagania dotyczące warunków ewakuacji dla kondygnacji pierwszego piętra. Klatka schodowa żelbetowa obudowana w technologii fasad szklanych w zakresie niezbędnym do doświetlenia pomieszczeń użytkowych usytuowanych bezpośrednio za klatką schodową.

- Rozbudowa w poziomie parteru – pomieszczenie łącznika z pochylnią umożliwiającą transport pacjentów na łóżkach z głównego budynku szpitala.

- Rozbudowa wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku w technologii fasad szklanych o przedsionek z przestrzenią manewrową przed windą osobową dostosowaną do transportu łóżek.

- Przebudowa/rozbudowa nawierzchni utwardzonej na zewnątrz budynku przy rozbudowanym wiatrołapie.

- Budowę pracowni badań endoskopowych (parter) i oddziału chorób wewnętrznych (parter i 1. piętro) skomunikowanego z pozostałą częścią szpitala.

- Wyposażenie projektowanych pomieszczeń w urządzenia technologiczne na potrzeby funkcji leczniczej.

- Budowa dźwigów osobowych dostosowanych do transportu łóżek – na potrzeby komunikacji wewnętrznej oddziału wewnętrznego oraz przy wyjściu z budynku.

- Wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

- Docieplenie istniejących ścian parteru i przyziemia – dostosowanie do aktualnych wymagań dotyczących izolacyjności termicznej budynków

- Roboty wykończeniowe posadzek, ścian i sufitów w pomieszczeniach objętych opracowaniem (parter, 1 piętro).

- Przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji wewnętrznych na potrzeby nowego układu funkcjonalnego, w tym:

  - wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna i chłodzenia,

  - instalacje wodna (w tym przeciwpożarowa) i kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa),

  - instalacja grzewcza

  - instalacje elektroenergetyczna i odgromowa

  - instalacja teletechniczna (w tym strukturalna, SSP, BMS/LMS, antywłamaniowa, dostępu, nagłaśniająca, przyzywowa i monitoring),

  - system zasilania awaryjnego.

- Budowa instalacji gazów medycznych do pomieszczeń, w których punkty poboru są wymagane. Pobór tlenu medycznego, podtlenku azotu medycznego, sprężonego powietrza medycznego i niemedycznego, próżni medycznej, dwutlenku węgla medycznego.

- Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym przebudowa wejścia do budynku oraz montaż wyposażenia dedykowanego osobom niepełnosprawnym w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

- Dostosowanie budynku do wymagań pożarowych, w tym wydzielenie pomieszczeń objętych opracowaniem od pozostałej części budynku/innych budynków jako oddzielnej strefy pożarowej, budowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, budowa instalacji oddymiającej klatki schodowe, wydzielenie klatki schodowej drzwiami pożarowymi oraz inne roboty wskazane w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wykonanej na cele opracowania projektu budowlanego.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Działka objęta zakresem opracowania (ob. 11, dz. nr 86/15) przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu zabudowana jest  Specjalistycznym Szpitalem Miejskim. Kompleks stanowią skomunikowane ze sobą bryły, które są zróżnicowane pod względem wysokości i powierzchni.  Budynek szpitala jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nr 1552.

Teren objęty opracowaniem jest w części ogrodzony. Posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Stefana Batorego, ul. Bażyńskich). Główne wejście do projektowanego budynku znajduje się od strony parkingu znajdującego się na terenie przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiegają instalacje ciepłownicze, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Działka, która stanowi zakres opracowania stanowi głównie powierzchnię utwardzoną: dojścia i dojazdy oraz parking. Powierzchnię biologicznie czynną stanowi zieleń wysoka (drzewa) oraz zieleń niska (trawy).

PFU przewiduje wykorzystanie istniejących dojść do budynku i dodatkowe utwardzenia przy wejściu głównym i wyjściu ewakuacyjnym z zewnętrznej klatki schodowej.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Zespół budynków będący przedmiotem opracowania pełni funkcję leczniczą – bez zmian. Skrzydło szpitala przewidziane do przebudowy i rozbudowy znajduje się w północno-wschodniej części, obok łącznika części szpitalnej i budynku administracyjnego. Bydynek kuchni został wybudowany w 1998roku. Maksymalne wymiary zewnętrzne projektowanego skrzydła wynoszą 45,0mx22,6m, a wysokość budynku przy głównym wejściu do budynku wynosi 9,22m. Budynek składa się z 3 kondygnacji: piwnicy, parteru i I piętra. Piwnica mieści pomieszczenia przeznaczone dla zewnętrznej firmy cateringowej, która zapewnia wyżywienie pacjentów – kondygnacja poza zakresem opracowania. Parter stanowi nieczynna kuchnia szpitalna. Piętro skrzydła zajmuje pomieszczenie techniczne.

Na podstawie projektu archiwalnego zakłada się następujące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku objętego opracowaniem:

- fundamenty: ławy i stopy fundamentowe żelbetowe,

- słupy żelbetowe monolityczne

- ściany zewnętrzne trójwarstwowe: ściana konstrukcyjna z cegły pełnej - gr. 25cm, termoizolacja  - styropian samogasnący – 8cm, ścianka dociskowa ceramiczna z cegły pełnej – 12cm, wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym),

- ściany wewnętrzne: murowane z cegły pełnej, gr. 12, 25cm, murowane z cegły dziurawki 12cm, żelbetowe gr. 20cm, 25cm,

- konstrukcja główna: słupy żelbetowe: 30x30cm i podciągi żelbetowe,

- strop nad piwnicą: płyty żelbetowe kanałowe,

- stropodach wentylowany: płyty żelbetowe kanałowe + płyt korytkowe,

- zabezpieczenia ppoż: obudowy z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej wytrzymałości ogniowej.

Stan techniczny budynku określa się, jako dobry. Nie stwierdzono zawilgoceń lub pęknięć muru, uszkodzeń konstrukcji, nadmiernych ugięć i przemieszczeń. Po wstępnej analizie, na potrzeby opracowania PFU stwierdza się, że projektowana przebudowa i rozbudowa w poziomie kondygnacji pierwszego piętra jest dopuszczalna.  Należy zachować istniejącą siatkę konstrukcyjną na poziomie parteru. Układ konstrukcyjny pierwszego piętra powinien być kontynuacją układu konstrukcyjnego parteru. Projektowany stropodach nad kondygnacją pierwszego piętra zaleca się wykonać w technologii lekkich stropy  gęstożebrowych, aby zminimalizować dodatkowe obciążenia przekazywane na istniejącą konstrukcję budynku. Na etapie projektu budowlanego należy sprawdzić nośność istniejącej konstrukcji budynku po planowanej przebudowie i rozbudowie i jeśli to konieczne zaprojektować jej wzmocnienie.

INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ – STAN ISTNIEJĄCY

PIWNICA – POZA OPRACOWANIEM

| Lp. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | Sień | 3,60 |
| 2 | 002 | Komunikacja | 44,80 |
| 3 | 003 | Składzik porządkowy | 1,95 |
| 4 | 004 | Holl | 38,10 |
| 5 | 005 | Zmywalnia | 62,50 |
| 6 | 006 | Magazyn odpadów | 12,40 |
| 7 | 007 | Mycie pojemników | 4,70 |
| 8 | 008 | Sień | 1,80 |
| 9 | 009 | Komunikacja | 8,30 |
| 10 | 010 | Poczekalnia wózków | 31,45 |
| 11 | 011 | Suszenie wózków | 9,20 |
| 12 | 012 | Mycie wózków | 9,15 |
| 13 | 013 | Przedsionek izolacyjny | 15,80 |
| 14 | 014 | Maszynownia dźwigu | 17,70 |
| 15 | 015 | Kuchnia | 111,70 |
| 16 | 016 | Zmywalnia | 16,00 |
| 17 | 016A | Biuro | 12,75 |
| 18 | 017 | Sień | 5,00 |
| 19 | 018 | Komunikacja | 37,95 |
| 20 | 019 | Magazyn zasobów | 32,50 |
| 21 | 020 | Magazyn środków myj. | 9,90 |
| 22 | 021 | Składzik porządkowy | 3,50 |
| 23 | 022 | Pom. agregatów chłodn. | 5,60 |
| 24 | 023 | Magazyn chłodniczy | 38,50 |
| 25 | 024 | Chłodnia owoców | 11,40 |
| 26 | 025 | Chłodnia warzyw | 23,60 |
| 27 | 026 | Magazyn zasobów | 11,10 |
| 28 | 027 | Magazyn sypki | 11,60 |
| 29 | 028 | Wentylatornia | 9,65 |
| 30 | 029 | Rozdzielnia nn. | 20,10 |
| 31 | 030 | Kabina higieniczna | 3,90 |
| 32 | 031 | Węzeł sanit. kobiet | 18,30 |
| 33 | 032 | Szatnia kobiet | 32,05 |
| 34 | 033 | Natrysk męski | 4,65 |
| 35 | 034 | Pisuar, umywalka | 1,70 |
| 36 | 035 | WC męskie | 1,80 |
| 37 | 036 | Przedsionek | 4,80 |
| 38 | 037 | Szatnia męska / biuro | 8,90 |
| 39 | 038 | Holl szatniowy | 24,50 |
|  |  | Razem powierzchnia | 722,90 |

PARTER – DO PRZEBUDOWY

| 1 | 101 | Sień | 4,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 102 | Holl wejściowy | 21,60 |
| 3 | 103 | Komunikacja ogólna | 44,00 |
| 4 | 104 | Jadalnia personelu szpitala | 82,35 |
| 5 | 105 | Zmywalnia naczyń jadalni personelu | 16,35 |
| 6 | 106 | Kredens jadalni | 16,20 |
| 7 | 107 | Magazyn rozdzielni | 9,30 |
| 8 | 108 | Podgrzewanie i postój wózków do naczyń | 39,70 |
| 9 | 109 | Rozdzielnia tacowa | 88,30 |
| 10 | 110 | Kuchnia właściwa | 114,00 |
| 11 | 111 | Klatka schodowa | 6,50 |
| 12 | 112 | Pomieszczenie socjalne pracowników kuchni | 24,50 |
| 13 | 113 | Przygotowalnia potraw z mięsa | 22,70 |
| 14 | 114 | Przygotowalnia potraw z warzyw | 17,30 |
| 15 | 115 | Przygotowalnia potraw mącznych | 26,90 |
| 16 | 116 | Komunikacja | 12,40 |
| 17 | 117 | Zmywalnia naczyń kuchennych | 18,30 |
| 18 | 118 | Magazyn dobowy | 8,25 |
| 19 | 119 | Wychładzarnia potraw | 5,00 |
| 20 | 120 | Komunikacja | 24,65 |
| 21 | 121 | Składzik porządkowy | 4,05 |
| 22 | 122 | Kuchnia zimna | 30,15 |
| 23 | 123 | Magazyn i krojenie pieczywa | 9,50 |
| 24 | 124 | Magazyn produktów suchych | 27,40 |
| 25 | 125 | Pomieszczenie komór chłodniczych | 39,70 |
| 26 | 126 | Klatka schodowa | 5,30 |
| 27 | 127 | Przygotowalnia mięsa | 11,45 |
| 28 | 128 | Przygotowalnia ryb | 10,05 |
| 29 | 129 | Klatka schodowa – komunikacja | 22,85 |
| 30 | 130 | Sień | 4,10 |
| 31 | 131 | Pokój kierownika | 9,90 |
| 32 | 132 | WC | 4,40 |
| 33 | 133 | Pokój dietetyka | 8,00 |
| 34 | 134 | Magazyn opakowań | 4,00 |
| 35 | 135 | Pokój magazyniera | 6,50 |
| 36 | 136 | Przedmagazyn | 16,05 |
|  |  | Razem powierzchnia | 815,80 |

I PIĘTRO – DO ROZBUDOWY

| 1. | 201 | Wenylatornia | 16,64 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 202 | Wentylatornia | 68,40 |
|  |  | Razem | 85,04 |

- ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Specjalistyczny Szpital Miejski posiada kilka oddziałów specjalistycznych, w tym pracownię badań endoskopowych i oddział chorób wewnętrznych, które mają zostać przeniesione do budynku objętego opracowaniem.

Pracownia badań endoskopowych znajdować się będzie w całości na parterze.     Pracowania składać się będzie z dwóch gabinetów badań endoskopowych. Pracownia będzie skomunikowana z pozostałą częścią szpitala oraz będzie możliwość komunikacji bezpośrednio z zewnątrz poprzez wyjście od strony północno-zachodniej.  Założeniem oddziału endoskopii jest przeprowadzanie zabiegów diagnostyczno-leczniczych na potrzeby wewnętrzne szpitala oraz dla pacjentów z zewnątrz. W części endoskopowej zakłada się pracę 6 pracowników na zmianę. Pracownia endoskopii zlokalizowana będzie w całości na poziomie parteru i wyposażona zostanie w:

  - strefę wejściową z recepcją/rejestracją, poczekalnią,

  - pomieszczenia zabiegowe: gabinety zabiegowe (szt. 2) wraz ze zmywalnią czystą (szt. 1) oraz brudną endoskopów (szt. 1),

  - pokoje pacjentów: pokój wybudzeń (szt. 1), strefę wypoczywania pacjenta (szt. 1), i pokój przygotowań pacjenta (szt. 1,

  - pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze: magazyn (szt. 1), brudownik

- (szt. 1), pomieszczenie porządkowe (szt. 1),

  - pomieszczenia pracowników medycznych: pokój socjalny (szt. 1), pokój opisów (szt. 1),

  - zaplecze higieniczno-sanitarne, w tym toaleta ogólnodostępne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (szt. 1) oraz toaleta przy pokoju wybudzeń (szt. 1), kabiny higieniczne dla pacjentów przy salach zabiegowych (szt. 2), węzeł sanitarny dla pracowników (szt. 1),

Oddział chorób wewnętrznych będzie zajmował pozostałą część parteru oraz rozbudowaną kondygnację 1. piętra. Na oddziale planuje się 38 łóżek dla pacjentów w tym 5 łóżek w pokojach ratunkowych oraz 2 łóżek w izolatkach. Na projektowany oddział chorób wewnętrznych pacjenci będą przewożeni, w poziomie parteru, z izby przyjęć w południowej części kompleksu szpitalnego. Dostęp do oddziału (dla pracowników, odwiedzających itp.) możliwe będzie bezpośrednio z zewnątrz poprzez wyjście od strony północno-zachodniej. Oddział chorób wewnętrznych ma za zadanie rozpoznanie i leczenie schorzeń narządów wewnętrznych. Na oddziale chorób wewnętrznych zakłada się pracę do 60 pracowników na zmianę.

Oddział chorób wewnętrznych zlokalizowany będzie w części na poziomie parteru oraz na kondygnacji 1 piętra i wyposażony zostanie w:

Parter:

- strefę pacjentów: pokoje 3-osobowe (szt. 4) oraz izolatkę wraz ze śluzą (szt. 1), a także aneks kuchenny dla pacjentów (szt. 1),

- zaplecze higieniczno-sanitarne: toalety przy pokojach pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych (szt. 2), szatnie pracownicze wraz z węzłem sanitarnym (szt. 2),

- pomieszczenia pracowników medycznych: dyżurkę pielęgniarek (szt. 1) połączoną z zapleczem punktu pielęgniarskiego (szt. 1), pokój pielęgniarek (szt. 1) pokój sanitariuszy (szt. 1),

- zaplecze gospodarcze i pomocnicze: magazyn (szt. 1), brudownik (szt. 1),

Piętro:

- strefę pacjentów: pokoje 3-osobowe (szt. 5), pokój 4-osobowy (szt. 1), pokój „R” (ratowniczy) dla pacjentów podwyższonego ryzyka 5-osobowy (szt. 1), oraz aneks kuchenny dla pacjentów (szt. 1),

- zaplecze higieniczno-sanitarne: toalety przy pokojach pacjentów dostosowane dla osób niepełnosprawnych (szt. 4), umywalnię dostosowaną do pacjentów leżących (szt. 1), węzeł sanitarny dla pracowników (szt. 3), pokój socjalny dla pracowników (szt. 1),

- pomieszczenia pracowników medycznych: dyżurkę pielęgniarek (szt. 1) połączoną z zapleczem punktu pielęgniarskiego (szt. 1) oraz punkt pielęgniarski z punktem przygotowawczym przy pokoju „R” (szt. 1 ), pokój pielęgniarek ( szt 1 )
pokój lekarza dyżurującego (szt. 1), pokój opisów (szt. 1), pokój oddziałowej (szt. 1), gabinet ordynatora (szt. 1)

- pomieszczenie administracyjne: sekretariat (szt. 1)

- pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze: magazyn (szt. 2), brudownik
(szt. 1) oraz pomieszczenie porządkowe (szt. 1),

- pomieszczenia zabiegowe: salę zabiegową (szt. 1): salę zabiegową (szt. 1)

Należy zapewnić dostęp do w/w pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

W przypadku utworzenia sali do kolonoskopii w skrzydle endoskopii należy zapewnić w kabinie higienicznej pacjenta bidet.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZE:

| Powierzchnia działki (j.ew. 046301_1, ob. 11, dz. nr 86/15) | 26 325m2 |
| --- | --- |
| Istniejąca powierzchnia zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na przedmiotowej działce (w tym uwzględniająca rozbudowany SOR w trakcie prac budowlanych | 9 485 m2 |
| w tym istniejąca powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem | 913 m2 |
| Projektowana powierzchnia zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na przedmiotowej działce po rozbudowie budynku byłej kuchni na pracownię badań endoskopowych i oddział chorób wewnętrznych, nie mniej niż | ok. 9. 572 m2 |
| w tym projektowana powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem, nie mniej niż | ok. 1.000 m2 |
| Istniejąca powierzchnia utwardzona łącznie | 10 633 m2 |
| Projektowana powierzchnia utwardzona łącznie, nie mniej niż | 10 633 m2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna po rozbudowie, nie mniej niż | 5% (1 317m2) |
| Powierzchnia wewnętrzna po planowanej rozbudowie |  |
| łącznie, w tym: | ok. 2.520 m2 |
| Powierzchnia wewnętrzna piwnicy | ok. 720 m2 |
| Powierzchnia wewnętrzna parteru | ok. 900 m2 |
| Powierzchnia wewnętrzna I piętra | ok. 900 m2 |
| Ilość kondygnacji (podziemne + nadziemne) – bez zmian | 1+2 |
| Wysokość budynku | ok. 9,5 m |
| Kubatura budynku byłej kuchni po rozbudowie łącznie z kubaturą przyziemia | ok. 10.000 m3 |

- WYTYCZNE OGÓLNE DLA BRANŻ

  - Podstawowe założeni branży architektonicznej

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt pacjentów powinny być przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, takie jak osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózkach inwalidzkich, słabowidzące lub niewidome, niedosłyszące, niesłyszące i o niskim wzroście.

Projektowane ściany zewnętrzne gr. 25cm ocieplone izolacją termiczną gr. 20cm. Przegrody zewnętrzne należy zaprojektować tak, aby spełniały obowiązujące wartości dotyczące współczynnika przenikania ciepła zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tabela przedstawiająca aktualne wartości współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród:

Zakłada się  wykonanie ścian wewnętrznych murowanych o grubości 12 i 18cm lub dostosowanych grubością do istniejącego muru. Układ pomieszczeń powinien pozwolić na wprowadzenie niezbędnych sprzętów medycznych, wyposażenia. Pomieszczenia, w których przewidziany jest pobyt pacjentów powinny zapewnić swobodną komunikację. Ściany komunikacji poziomej oraz pokoje pacjentów należy zabezpieczyć na wysokości 90cm systemowymi, płaskimi listwami odbojowymi o szer. 20cm, a na wysokości 50cm taśmami z żywicy akrylowinylowej o szer. 15cm. Ponadto, na wysokości łóżek transportowych zamontować na ścianach, słupach i narożach odbojniki. Systemy zabezpieczeń przed uderzeniami, otarciami, uszkodzeniami, zadrapaniami i wgnieceniami powinien zapewnić jeden producent.

Wykończenia ścian i sufitów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Pokrycia ścian i podłóg, a także ich łączenia powinny być wykonane z materiałów gładkich i łatwych do mycia i dezynfekcji. Pokrycia ścian z płytek ceramicznych ściennych należy wykonać w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem.

W pomieszczeniach, które są zagrożone porażeniem  należy zastosować wykładziny antyelektrostatyczne tj. sale zabiegowe, sala wybudzeniowa, pom. przygotowania pacjenta, sala „R”. Sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych powinny zapewniać szczelność i gładkość powierzchni. W miejscach oznaczonych na opracowaniu graficznym należy zastosować baterie bezdotykowe. W toaletach przeznaczonych dla pacjentów zamontować niezbędne pochwyty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Stolarkę okienną należy wyposażyć w mechanizm umożliwiający uchylenie okna 
z poziomu podłogi. Wszystkie okna i drzwi szklić szybą bezpieczną. Szerokość drzwi, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, powinna wynosić co najmniej 1,1 m,
a do sal zabiegowych min.1,2m. W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych należy uwzględnić otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. Drzwi do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych wyposażyć w samozamykacze.

Wymagane wartości izolacyjności akustycznej dla budynku szpitalnego:

| Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą | Wymagane wartości izolacyjności akustycznej [dB] |
| --- | --- |
| Pomieszczenie Odbiorcze | Pomieszczenie nadawcze | Stropy | Ściany bez drzwi |
|  |  | R’A1 lub DnT,A1 min. | L’n,w maks. | R’A1 lub DnT,A1 min. |
| Pokój chorych z wyjątkiem pokoi intensywnej opieki medycznej | Pokój chorych z wyjątkiem pokoi intensywnej opieki medycznej | 50 | 63 | 40-45 |
| Pokój chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej | Pokój chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej | 50 | 58 | 40 |
| Gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek | Gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje lekarzy i pielęgniarek | 50 | 63 | 45 |

Elementy takie jak: meble, grzejniki, środki transportu powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.

Przy Sali „R” zapewnić personelowi bezpośredni kontakt wzrokowy ze wszystkimi łóżkami.

Dyżurka pielęgniarek powinna być wyposażona w centralę nadzoru pacjenta zasilaną rezerwowo i wyposażoną w funkcję autostartu.

Wykonawca jest zobowiązany do montażu odpowiednich oznaczeń graficznych,
w celu określenia funkcji pomieszczeń, kierunku dróg ewakuacyjnych oraz oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie rozwiązania muszą spełniać odpowiednie wymogi bhp, ppoż oraz wytyczne dla służby zdrowia.

  - Podstawowe założeni branży konstrukcyjnej

Przebudowa oraz rozbudowa zakłada wykorzystanie istniejącej konstrukcji szkieletowej żelbetowej parteru i piwnicy. Konstrukcję rozbudowanego 1. piętra przyjęto jako kontynuację żelbetowego szkieletu z niższych kondygnacji. Stropodach zaprojektować jako możliwe lekkie rozwiązanie (np. lekki strop gęstożebrowy). Należy przewidzieć obciążenie projektowanego stropodachu ogniwami fotowoltaicznymi. Konstrukcję fundamentów, konstrukcję słupów podciągów należy wzmocnić jeśli będzie wynikało to z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Należy uwzględnić wzmocnienie konstrukcji sąsiadujących budynków w związku z rozbudową, jeśli będzie to konieczne (np. podbicie fundamentów łącznika). Szyby windowe zaprojektować jako murowane lub żelbetowe i  odlatywać od pozostałej konstrukcji budynku..

Zakłada się wykorzystanie istniejącej warstwy nośnej stropodachu nad częścią parteru, jako strop międzykondygnacyjny między parterem, a projektowanym piętrem.

Klatki schodowe zaprojektować jako żelbetowe.

  - Podstawowe założenia branży sanitarnej

Dla obu oddziałów przyjęto ogrzewanie wodno-grzejnikowe za pomocą grzejników higienicznych. Minimalna przyjęta temperatura pomieszczeń wynosi 16oC, a maksymalna 24oC.

Przewidziano wentylację kanałową ciągłą oraz wentylację mechaniczną. Należy zaprojektować instalację wod.-kan. do projektowanych urządzeń sanitarnych, a do wybranych instalację C.W.U. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na ilość użytkowników oraz zyski ciepła z pomieszczeń klimatyzowanych z oknami otwieralnym, nieotwieralnymi i pomieszczeń bez okien. Czerpnie i wyrzutnie należy zaprojektować w odniesieniu do istniejącego systemu wentylacyjnego, z uwzględnieniem usuwania potencjalnie niebezpiecznego powietrza z sal zabiegowych. Projektowane czerpnie powinny być zlokalizowane możliwie wysoko. Należy uniemożliwić pobór powietrza wywiewanego. W pomieszczeniach sal zabiegowych należy zaprojektować przepływ powietrza od stóp do głowy pacjenta.

W wyznaczonych pomieszczeniach należy zapewnić gazy medyczne umieszczone w rurach miedzianych, ciągnionych, bez szwu, z miedzi odtlenionej. W miarę możliwości przewody umieścić w strefie sufitu podwieszanego. Instalacja gazów medycznych powinna posiadać serwisowe zawory odcinające.

Szpital posiada przyłącze do miejskiej sieci wodociągów. Należy zapewnić wodę do umywalek, zlewów, zmywarek, ustępów, natrysków, zlewozmywaków. Zlewy w pomieszczeniach porządkowych należy montować na wysokość górnej krawędzi 50cm. W wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano montaż baterii bezdotykowych (łokciowe lub na fotokomórkę). Nie zakłada się zwiększenia zapotrzebowania na wodę. Projektowane instalacje wodno-kanalizacyjne należy prowadzić pod sufitem podwieszanym, w bruzdach w ścianach, pionach i warstwach podłogowych. Odprowadzenie ścieków przewiduje się do szpitalnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja grzewcza szpitala jest zapewniona przez miejską sieć ciepłowniczą. Istnieje możliwość wykorzystania dotychczasowego źródła ciepła przy ewentualnym zwiększeniu mocy. Wszelkie prace przy węźle cieplnym należy uzgadniać z gestorem sieci.

Odprowadzenie wody deszczowej na dotychczasowych zasadach.

  - Podstawowe założeni branży elektrycznej i teletechnicznej

Informacje ogólne

Zasilanie budynku za pośrednictwem przyłącza sieci energetycznej bez zmian.

Na potrzeby inwestycji należy sporządzić bilans energii elektrycznej oraz uzyskać warunki techniczne ewentualnego zwiększenia mocy przyłączeniowej od gestora sieci energetycznej. Przewidzieć weryfikację rezerwy wydajnościowej istniejącego agregatu prądotwórczego i przewidzieć ewentualną wymianę lub zapewnienie innego rezerwowego źródła zasilania budynku.

Wszystkie zastosowane rozwiązania systemowe (w szczególności instalacje  strukturalne, telefoniczne, przyzywowe, odgromowe oraz monitoring) powinny być kompatybilne z systemami już stosowanymi w zespole budynków szpitala.

Instalacja oświetlenia ogólnego:

- NIEREZERWOWANA

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z obowiązująca normą. Należy zaprojektować oświetlenie ogólne sufitowe o natężeniu normowym oraz boczne wg wytycznych technologicznych. Należy stosować oprawy łatwe do utrzymania w czystości i odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Zachować jednorodną barwę światła we wszystkich pomieszczeniach.

- REZERWOWANA

W budynku znajdują się pomieszczenia, w których przerwa w dostawie energii nie może przekroczyć 30 minut ze względu na konieczność utrzymania podstawowej działalności obiektu. Należy część opraw wydzielić w odrębne obwody i wewnętrzne linie zasilające oraz zasilić je z wydzielonych tablic rozdzielczych oświetleniowych piętrowych, rezerwowanych agregatem prądotwórczym. Osprzęt oznaczyć trwale kolorem czerwonym. Wyłączniki światła montować na wysokości 90cm - 120cm.

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

Oprawy oświetleniowe o odporności na wilgoć i pyły zgodne z przeznaczeniem, nie niższe niż IP 44 w węzłach sanitarnych i w pobliżu urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz IP 54 w salach i gabinetach zabiegowych.

Natężenie oświetlenia zgodne z PN-EN 12464-1 oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu technologii.

Instalacja oświetlenia miejscowego

Nad umywalkami, zlewozmywakami oraz urządzeniami do mycia rąk i sprzętu montować oprawy ścienne na wys. 2,0 m nad posadzką. Oprawy montować także pod szafkami nad blatami roboczymi.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne należy przewidzieć na ciągach komunikacyjnych i przejściach ewakuacyjnych. Instalacja uruchamiana samoczynnie z chwilą zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego. Uruchomienie oświetlenia ewakuacyjnego powinno nastąpić max po upływie 20 sek. od chwili zaniku innego rodzaju oświetlenia i trwać minimum przez dwie godziny.

Natężenie oświetlenia min. 1 lux na dojściach i przejściach ewakuacyjnych oraz min. 5 lux nad hydrantami wewnętrznymi. Oświetlenie ewakuacyjne ma świecić „na jasno”.

Instalacja gniazd wtykowych - nierezerwowanych

Gniazda technologiczne (w tym w ciągach blatów do podłączania urządzeń) montować na wysokości 1 , 10 m, pozostałe gniazda, w tym porządkowe i do oświetlenia miejscowego montować na wysokości 0,30 m nad posadzką. Gniazda porządkowe montować w pionie pod wyłącznikami światła.

Instalacja gniazd wtykowych rezerwowanych

W części pomieszczeń należy przewidzieć przynajmniej jedno gniazdo rezerwowane agregatem prądotwórczym lub baterią akumulatorów. Gniazda te powinny obejmować wskaźniki braku ciśnienia w instalacji gazów medycznych.

Instalacja gniazd wtykowych na salach zabiegowych i intensywnej opieki medycznej powinny być zasilane z obwodów rezerwowanych za pośrednictwem systemu IT i rezerwowane dodatkowo UPS-ami.

Instalacja sygnalizacji ciśnienia gazów medycznych.

Instalację tlenu wyposażyć w czujnik sygnalizujący:

- brak medium

- brak dostatecznej rezerwy gazu

- nieprawidłowe ciśnienie

Zapewnić sygnalizację świetlną i dźwiękową

Instalacja odprowadzenia ładunków elektrycznych

W pomieszczeniach zabiegowych przewidzieć odprowadzenie ładunków elektrycznych do systemu połączeń wyrównawczych pomieszczeń szpitala.

Instalacja wyrównawcza.

Instalację wyrównawczą przewidzieć w węzłach technologicznych, węzłach sanitarnych, przy centralach wentylacyjnych oraz pomiędzy urządzeniami zasilanymi systemem IT.

Instalacja sieci strukturalnej

Sieć strukturalną doprowadzić do wszystkich miejsc pracy biurowej, w tym do punktów pielęgniarskich, sekretariatów, pokoi lekarzy i ordynatora, punktów rejestracji pacjenta, pokojów pracy personelu oraz podłączyć do centrali szpitalnej.

Gniazda podwójne z dostępem do Internetu i wewnętrznej łączności z serwerem szpitala.

Aparaty telefoniczne sieci wewnętrznej szpitalnej i zewnętrznej miejskiej.

Intercom na systemie instalacji telefonicznej.

Gniazda RTV przy urządzeniach wskazanych w części rysunkowej.

Instalacja monitoringu

Przewidzieć monitoring obiektu, w tym w oprawach lamp nad stołami operacyjnymi zainstalować system kamer telewizji medycznej współpracujący z rejestratorami oraz z przesyłem do wskazanego przez inwestora punktu odbiorczego.

Szczegółowy zakres monitoringu uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektu budowlanego.

Instalacja przyzywowa

Montować w zestawach nad łóżkowych oraz w węzłach sanitarnych - centrale sygnalizujące sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym lokalizować w punktach dyżuru personelu — punktach pielęgniarskich. Instalacja zgodna z normą DIN 0834.

Instalacja odgromowa

Dla budynku przewidzieć przebudowę instalacji odgromowej w celu dostosowania jej do nowego kształtu obiektu. Instalację uziemić do uziomu fundamentowego i potwierdzić jego połączenie z uziomami pozostałej części szpitala.

Ochrona przeciwporażeniowa

Wszystkie tablice wyposażyć w system szybkiego wyłączania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych oraz różnicowo prądowych. Tablice zasilania IT wyposażyć w urządzenia do ciągłego pomiaru stanu izolacji z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanów awaryjnych.

  - Wyposażenie

Pomieszczenia objęte opracowaniem wyposażyć w sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne użytkowanie, łatwo zmywalny, a także odporny na używane w szpitalu środki czyszcząco-dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia i intensywną eksploatację.

Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

Ze względu na ilość i różnorodność występujących w szpitalu urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ilości różnych dostawców i producentów sprzętu do niezbędnego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunków zakupu, serwisowych i gwarancyjnych.

W szczególności należy zapewnić taki dobór dostawców, aby w miarę możliwości umeblowanie poszczególnych pomieszczeń pochodziło od jednego producenta, a przewidziany sprzęt medyczny był wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do uzgodnienia wyposażenia z Zamawiającym, sprawdzenia zaprojektowanych warunków przyłączenia oraz sprawdzenie realnych wymiarów na budowie, pod kątem możliwości wykorzystania sprzętu ich produkcji. Jeżeli wybrany przez Wykonawcę dostawca wymaga innego rodzaju przyłączy niż zaprojektowany bądź wykonany, jest zobowiązany do dostosowania przyłączy we własnym zakresie i na własny koszt.

W wyznaczonych pomieszczeniach należy wykonać ciągi zabudowy meblowej i blaty zgodnie z rysunkami technologii i wyposażenia poszczególnych kondygnacji. Ciągi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamówienie wraz z wyposażeniem przed montażem należy szczegółowo uzgodnić z użytkownikiem końcowym.

Wszystkie meble należy wykonać jako szczelnie przylegające do ścian oraz między sobą nawzajem, blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne. Styki blatu ze zlewami i umywalkami wpuszczanymi w blat uszczelnić przezroczystym silikonem.

Meble medyczne należy wykonać na nóżkach umożliwiających mycie i dezynfekcję podłóg na wysokości około 10 cm. W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach należy zamontować kompletną galanterię łazienkową, taką jak pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe.

Meble stanowiące wyposażenie korytarzy powinny być trudno zapalne, a produkty rozkładu termicznego zastosowanych materiałów nie mogą być silnie dymiące lub toksyczne. W łazienkach dla osób niepełnosprawnych należy zamontować komplety poręczy oraz specjalną armaturę ułatwiającą korzystanie z toalety os. niepełnosprawnym.

Na korytarzach należy zamontować listwy odbojowe na wzór rozwiązań w pozostałej części budynku.

Zestawienie wymaganego sprzętu i mebli znajduje się za częścią graficzną projektu, w projekcie technologii.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek objęty opracowaniem klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, niski (N). Nie przewiduje się pomieszczeń, w których przebywać będzie jednocześnie powyżej 50 osób, nie przewiduje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Dla budynku przyjmuje się klasę odporności pożarowej „B”. Poszczególne elementy budowlane obiektu powinny spełniać następujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej:

- główne elementy konstrukcyjne:	R 120,

- konstrukcja dachu:	R 30,

- stropy:	REI 60,

- ściany zewnętrzne:	EI 60,

- ściany wewnętrzne:	EI 30,

- przekrycie dachu:	RE 30.

Ponadto, przekrycie dachu w pasie o szerokości 8m od ściany sąsiadujących budynków wyższych powinno być nierozprzestrzeniające ognia.

Elementy budynku powinny spełniać wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Powyższe warunki określono przy założeniu wydzielenia pomieszczeń objętych opracowaniem jako samodzielnej strefy pożarowej przy pomocy ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego.

Projekt koncepcyjny zakłada dwa wyjścia z poziomu parteru: na zewnętrz przez główne wejście do budynku oraz do sąsiedniej strefy pożarowej przy projektowanej pochylni. Droga ewakuacyjna na piętrze będzie zapewniona przez klatkę schodową w północno-wschodniej części budynku oraz przez klatkę schodową w południowo-zachodniej części, która zostanie doprowadzona do istniejącego parterowego łącznika.  Projekt zakłada, że drogę pożarową będzie stanowić ulica Batorego. Dostęp do budynku zapewniony przez montaż drzwi w łączniku równoległym do ul. Batorego. Na piętrze przewidziano podział kondygnacji na 2 strefy pożarowe wydzielonymi drzwiami i ścianami ppoż.

Ze względu na brak możliwości spełnienia w/w warunków ochrony przeciwpożarowej,  niezbędne będzie uzyskanie zgody Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób zamienny, wskazany w ekspertyzie technicznej przygotowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego.

- NIEZBĘDNE WYMAGANIA DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Sporządzenie ogólnobranżowego kompletnego projektu budowlanego i technicznego przez osoby do tego uprawnione, wg przepisów obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

- Wykonanie projektu technologii medycznej.

- Sporządzenie ekspertyzy technicznej.

- Uzyskanie warunków technicznych gestorów mediów (Toruńskie Wodociągi       Sp. z o.o., MZD, Energa Operator, PGE Toruń S.A.).

- Uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

- Uzyskanie uzgodnień rzeczoznawcy higieniczno-sanitarnego.

- Uzyskanie uzgodnień miejskiego konserwatora zabytków.

- Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, jeśli przyjęte rozwiązania będą tego wymagały.

- Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego, w tym jeśli niezbędne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (powierzchnia terenu zajęta przez istniejące i projektowane obiekty oraz pozostała powierzchni przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji projektu powyżej 2ha).

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Wykonanie projektów wykonawczych ogólnobranżowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR-ów.

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac budowlanych.

13. WARUNKI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Za odpowiednie wykonanie i zgodność z dokumentacją projektową odpowiedzialny jest wykonawca robót.  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z:

Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa p-ppoż. i bhp (posiadać odpowiednie atesty i aprobaty). Wykonawca jest zobowiązany do kontrolowania jakości materiałów oraz ich zgodności z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej. Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy.

Roboty budowlane rozpocząć można po uzyskaniu pozwolenia na budową i dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych.

Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego wymagają uzyskania zgody projektanta danej branży.

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, aż do zakończenia i odbioru robót należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

Odbiór robót:

W zależności od ustaleń, należy wykonać odbiór następujących prac:

- Odbiór robót zanikających i zakrywanych,

- Odbiór częściowy,

3) Odbiór ostateczny,

- Odbiór po upływie czasu rękojmi,

- Odbiór po upływie czasu gwarancji.

Przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia:

-  Dokumentacji powykonawczej projektu budowlanego,

- Szczegółowej specyfikacji technicznej wraz z naniesionymi zmianami, jeśli takie wystąpią,

- Protokoły odbiorów robót zanikających i zakrywanych oraz częściowych,

- Recept i ustaleń technologicznych,

- Dzienników budowy i książkę obmiarów,

- Dokumentacji z badań określających zgodność zastosowanych materiałów i rozwiązań z wytycznymi zawartymi w  specyfikacji technicznej i programem zabezpieczenia jakości,

- Dokumentacji z robotami towarzyszącymi,

- Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopii mapy zasadniczej wykonanej na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

14. UWAGI KOŃCOWE

Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa p-ppoż. i bhp (w tym posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji zleceniodawcy.

Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu wymagają uzyskania zgody projektanta danej branży.

Roboty budowlane rozpocząć można po uzyskaniu pozwolenia na budowę i dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych.

15. SZACUNKOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI

Wartość ostatnio prowadzonej inwestycji – umowa z czerwca 2020 roku – 5.262.000,00 zł dla projektowanej powierzchni – 956,90 m2

Relatywnie, dla projektowanej powierzchni tj około 1.800,00 m2 wartość ta wyniesie – 9.898.212,98 zł.

Po uwzględnieniu wzrostu kosztów w produkcji budowlano-montażowej – 15% i rezerwy 5% tj. w sumie ok. 20% wartość ta wyniesie 11.877.855,57 zł netto.

Wartość brutto, z uwzględnieniem 23% podatku VAT wyniesie – 14.609.762,00 zł słownie czternaście milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa zł.

WYKAZ RYSUNKÓW - STAN AKTUALNY

- RZUT  PIWNIC     – SKAN Z DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

- RZUT  PARTERU – SKAN Z DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

- RZUT  I  PIĘTRA  – SKAN Z DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ