Toruń, 2022-02-17

L.dz. SSM.DZP.200.23.2022

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę tlenu medycznego.

# W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 12.02.2022 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ wymaga aby waga napełnionej butli wraz zaworem wynosiła do 4 kg. W kraju nie ma producenta takich butli. Zapis ten powoduje, iż cena dzierżawy butli jest nie współmiernie wysoka do butli, które napełnione wraz z zaworem ważyłyby jedynie 4,8 kg. Mając na względzie optymalizację ceny czy Zamawiający dopuści napełnione butle 2l aluminiowe z zaworem zintegrowanym z wagą do 4,8 kg? Wskazana byłaby również zmiana w opisie zakresu pracy przepływomierza z opisanych 0,5- 25 dm3/min na 0-25 dm3/min. Proponowany opis: „Butla 2l, aluminiowa, wyposażona w: zawór zintegrowany z butlą, moduł wyposażony w reduktor ciśnienia manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0-25 dm3/min. wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector). Butla zawiera 0,43 m3tlenu medycznego. Waga napełnionej butli do 4,8kg. Warunki transportu zgodnie z zaleceniami producenta.”

Odpowiedź na pytanie

Patrz poniżej modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 14.02.2022 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  ttreści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie 1 (dotyczy arkusza cenowego):

Czy Zamawiający wymaga tlenu medycznego w butlach aluminiowych o poj. 2 litrów, wyposażonych w zawór zintegrowany z butlą tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony: w reduktor ciśnienia, manometr wykazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia, przystosowanych do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniach MRI.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy):

§ 3

„3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do 1 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia”

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu dostawy do 2 dni roboczych.

W obecnej pandemicznej sytuacji 1 dzień roboczy jest niemożliwy do realizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 21– „ Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19 marca 2022 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „23.03.2022 r.”,

2)w  Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1. wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „18 lutego 2022 r. r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „22 lutego 2022 r.”,

3) w  Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.2. wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „18 lutego 2022 r. r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „22 lutego 2022 r.”,

4)w załączniku nr 2 – „Projektowane postanowienia umowy” w § 3 ust. 3 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do 1 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.”,

w załączniku nr 2 – „Projektowane postanowienia umowy” w § 4 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

„1. Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi …. zł (sześć …… zł).

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Odbiorcę zamówienia, o którym mowa § 3 w ust. 3 pod rygorem kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2.

4. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr … do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

5. Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 20 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.

6. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

9. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

1. Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi …. zł (…… zł).

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Odbiorcę zamówienia, o którym mowa § 3 w ust. 3 pod rygorem kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2.

4. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr … do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

5. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

6. Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

8. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.” ,

6) w załączniku nr 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | Postać | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny nie mniej niż 99,5% | Butla 2l, aluminiowa wyposażona w: zawór zintegrowany z butlą, moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5- 25dm3/min., wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector). Butla zawiera 0,43m3 tlenu medycznego. Waga napełnionej butli do 4kg. | Szt. | 525 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa butli 30szt./rok. Warunki transportu zgodnie z zaleceniami producenta. |  | Butlodzień | 365 |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | Postać | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny nie mniej niż 99,5% | Butla 2l, aluminiowa wyposażona w: zawór zintegrowany z butlą, moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0-25dm3/min., wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector). Butla zawiera 0,43m3 tlenu medycznego. Waga napełnionej butli do 4,8kg. | Szt. | 525 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa butli 30szt./rok. Warunki transportu zgodnie z zaleceniami producenta. |  | Butlodzień | 365 |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 17.02.2022 r. odpowiedzi na pytania i  modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.